УФ  ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ  СЕРИЯ - 1, 2

ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания» специализируется на проектировании, разработке и  изготовлении УФ оборудования для обеззараживания питьевой воды, воды подземных источников, воды из нецентрализованных источников, воды плавательных бассейнов, морской воды.

Оборудование производится в горизонтальном и вертикальном исполнении и комплектуется системой автоматической очистки кварцевых чехлов, системой автоматики с сенсорным дисплеем, системой дистанционного мониторинга, температурными датчиками, счетчиком наработки времени, УФ датчиками, датчиками уровня и потока воды, промывочным устройством с насосом ESPA, пробоотборниками, смотровым окошком визуального контроля. Точная комплектация оборудования определяется при заказе.

Корпуса УФ оборудования стандартно изготавливаются  из  нержавеющей стали, под заказ –  из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316L  и титана.

В 2014 году наше предприятие разработало и серийно  начало выпускать  высокоэффективные ультрафиолетовые амальгамные лампы низкого давления с повышенным сроком службы  и мощностью 750Вт. Срок службы таких ламп составляет 16000 часов.  Для наших клиентов это означает серьезную финансовую экономию при замене расходных элементов УФ оборудования.

Ресурс УФ ламп увеличен за счет применения электронных пускорегулирующих устройств ЭПРА, которые специально разработаны с учетом характеристик ультрафиолетовых ламп.

Предприятие разработало и внедрило УФ оборудование на более чем 6000 объектах. Все оборудование серии 1 всегда имеется на складе предприятия и может быть отгружено Заказчику  в день оплаты.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование оборудования | Производительность* м3/час |  |  | Потреб. мощность вт | Ду патрубка мм | Масса кг | Габаритные размеры м | УФ датчик | Блок промывки |  | Цена, вкл. НДС руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01¹ | Вода из подземного источника² | Вода, прошедшая мембранную очистку³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 – СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДВ-5-0.2 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 10 | 1/2" | 1 | 0,05 х 0,1 х 0,2 | - |  | - | 4600 |
| ОДВ-5-0.5 | 0.5 | 0,6 | 0,8 | 15 | 3/4" | 4 | 0,06 х 0,1 х 0,35 | - |  | - | 6900 |
| ОДВ-5-1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 30 | 3/4" | 5 | 0,06 х 0,1 х 0,45 | - |  | - | 15600 |
| ОДВ-5-1.5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 37 | 3/4" | 6 | 0,06 х 0,1 х 0,5 | - |  | - | 17500 |
| ОДВ-5-2 | 2 | 2,2 | 2,7 | 40 | 3/4" | 8 | 0,1 х 0,12 х 0,55 | - |  | - | 19800 |
| ОДВ-5-3 | 3 | 3,5 | 4 | 60 | 1" | 10 | 0,1 х 0,12 х 0,95 | - |  | - | 26000 |
| ОДВ-5-4 | 4 | 4,7 | 5,5 | 70 | 1" | 12 | 0,1 х 0,12 х 1 | - |  | - | 35500 |
| ОДВ-5 | 5 | 6 | 7 | 80 | 2" | 15 | 0,1 х 0,2 х 1,1 | - |  | - | 42500 |
| ОДВ-7 | 7 | 8 | 9 | 90 | 2" | 18 | 0,1 х 0,2 х 1,3 | - |  | - | 55400 |
| ОДВ-10 | 10 | 12 | 14 | 200 | 2" | 25 | 0,2 х 0,3 х 1,1 | + |  | - | 86600 |
| ОДВ-15 | 15 | 17 | 20 | 240 | 2" | 32 | 0,2 х 0,3 х 1,4 | + |  | - | 99800 |
| ОДВ-20 | 20 | 23 | 28 | 340 | 2" | 41 | 0,2 х 0,3 х 1,4 | + |  | - | 129500 |
| ОДВ-30 | 30 | 35 | 45 | 480 | 100 | 45 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + |  | + | 164500 |
| ОДВ-40 | 40 | 46 | 60 | 560 | 100 | 56 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + |  | + | 175000 |
| ОДВ-50 | 50 | 60 | 75 | 620 | 100 | 73 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + |  | + | 199500 |
| ОДВ-70 | 70 | 85 | 105 | 870 | 100 | 124 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + |  | + | 269000 |
| ОДВ-100 | 100 | 120 | 138 | 1200 | 150 | 146 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + |  | + | 346500 |
| ОДВ-130 | 130 | 145 | 185 | 1550 | 150 | 158 | 0,4 х 0,56 х 1,4 | + |  | + | 385000 |
| ОДВ-150 | 150 | 190 | 250 | 1850 | 150 | 165 | 0,4 х 0,56 х 1,4 | + |  | + | 473000 |
| 2 – АМАЛЬГАМНАЯ СЕРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДВ-200А | 200 | 235 | - | 2200 | 200 | 160 | 0,4 х 0,56 х 1,7 | + |  | + | дог. |
| ОДВ-250А | 250 | 300 | - | 3000 | 200 | 110 | 0,4 х 0,6 х 1,9 | + |  | + | дог. |
| ОДВ-300А | 300 | 350 | - | 3700 | 200 | 120 | 0,4 х 0,6 х 1,9 | + |  | + | дог. |
| ОДВ-400А | 400 | 470 | - | 5000 | 300 | 140 | 0,4 х 0,6 х 1,95 | + |  | + | дог. |
| ОДВ-500А | 500 | 590 | - | 7600 | 300 | 180 | 0,5 х 0,65 х 1,95 | + |  | + | дог. |
| ОДВ-700А | 700 | 825 | - | 10000 | 400 | 240 | 0,5 х 0,65 х 2 | + |  | + | дог. |
| ОДВ-1000А | 1000 | 1170 | - | 13000 | 400 | 350 | 0,55 х 1 х 2 | + |  | + | дог. |
| ОДВ-1200А | 1200 | 1400 | - | 15500 | 400 | 400 | 0,6 х 1,1 х 2,1 | + |  | + | дог. |
| ОДВ-1500А | 1500 | 1800 | - | 19500 | 500 | 470 | 0,7 х 1,2 х 2,2 | + |  | + | дог. |
| ОДВ-2000А | 2000 | 2350 | - | 25000 | 600 | 590 | 0,8 х 1,5 х 2,2 | + |  | + | дог. |

Цена на 1 квартал 2015г.

*   Производительность указана при коэффициентах пропускания воды в области UV-C: ¹ - T=80%, ² - T=85%, ³ - T=90%.

Оборудование обеспечивает УФ дозу 25 мДж/см² при показателях качества поступающей  воды: цветность не более 35 град, содержание железа не более 1 мг/л, мутность не более 2 мг/л по каолину, Коли-индекс не более 10 000 КОЕ/литр.

ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания» – это один из лидеров в производстве установок для ультрафиолетового обеззараживания в нашей стране. Мы заботимся о том, чтобы вы использовали только самый чистый воздух и воду!